На основу члана 42. став 2. Уредбе о поступању у случају поремећаја у раду и поновном успостављању електроенергетских система („Службени гласник РС“, бр. 46/2025) и члана ... став ... тачка ... Стаута Акционарског друштва „Електромрежа Србије“ Београд („Службени гласник РС“,бр. 88/16) Скупштина ЕМС АД Београд, на ... седници одржаној дана 2026. године, доноси:

# ПЛАН ИСПИТИВАЊА

# опреме и способности за примену плана одбране система и плана поновног успостављања система

САДРЖАЈ

ПЛАН ИСПИТИВАЊА	1

опреме и способности за примену плана одбране система и плана поновног успостављања система	1

1.	Увод	3

2.	Речник	4

3.	Општи поступци	5

3.1. Планирање испитивања	5

3.2. Протокол о испитивању	6

3.3. Понављање испитивања	6

3.4. Извештавање о испитивању	7

4.	Испитивање усаглашености способности производних модула	8

5.	Испитивање усаглашености ЕЕО купца која пружају услугу управљања потрошњом	9

6.	Испитивање усаглашености релеја за искључење потрошње при појави ниске фреквенције	9

7.	Испитивање комуникационих система	10

8.	Испитивање алата и инфраструктуре	11

8.1. Увод	11

8.2. Испитивање способности главних и резервних извора напајања центара управљања оператора система	12

8.3. Испитивање преласка из главног Националног диспечерског центра у резервни Национални диспечерски центар	13

8.4. Испитивање опреме за праћење стања преносног система, анализе сигурности и тржишне операције	13

8.5. Испитивање средстава за управљање елементима преносног система	14

8.6. Испитивање способности резервних извора напајања	15

9.	Прелазне и завршне одредбе	16

## Увод

1.1. На основу Уредбе о поступању у случају поремећаја у раду и поновном успостављању електроенергетског система, оператор преносног система (ОПС) је у обавези да у договору са оператором дистрибутивног система (ОДС), релевантним значајним корисницима мреже (ЗКМ), пружаоцима услуге одбране система и пружаоцима услуге поновног успостављања система, изради план испитивања опреме и способности релевантних за примену плана одбране система и плана поновног успостављања система (у даљем тексту: План испитивања).

1.2. Планом испитивања  утврђују се општи услови испитивања, периодичност, учесници у испитивању и идентификована опрема која је предмет испитивања, као и способности субјеката из тачке 1.1. на којима се изводe испитивањa.

1.3. Испитивања која спроводе ОПС, ОДС, ЗКМ, пружаоци услуге одбране система и пружаоци услуге поновног успостављања система се изводе тако да у најмањој могућој мери утичу на кориснике система и на начин којим се не угрожава оперативна сигурност преносног система и међусобно повезаних преносних система.

1.4. Испитивања предвиђена Планом испитивања се односе на:

- испитивање усаглашености способности производних модула;

- испитивање усаглашености електроенергетских објеката (ЕЕО) купаца који пружају услугу управљања потрошњом;

- испитивање усаглашености релеја за искључење потрошње при појави ниске фреквенције;

- испитивање комуникационих система;

- испитивање алата и инфраструктуре.

Испитивање усаглашености способности једносмерног система високог напона (ЈСВН) за сада није укључено у овај документ, имајући у виду да ЈСВН нису прикључени на преносни систем.

1.5. У смислу овог документа, за ЗКМ се сматрају релевантни значајни корисници мреже наведени у листи ЗКМ-ова на коју Агенција за енергетику Републике Србије (АЕРС) даје одобрење.

1.6. Испитивања предвиђена Планом испитивања се спроводе на основу и у складу  са захтевима следећих прописа:

- Закона о енергетици;

- Уредбе о поступању у случају поремећаја у раду и поновном успостављању електроенергетских система;

- Уредбе о мрежним правилима која се односе на прикључење на мрежу производних јединица;

- Уредбе о успостављању смерница за рад међусобно повезаних система за пренос електричне енергије;

- Уредбе о мрежним правилима која се односе на прикључење на мрежу објеката купаца;

- Правила за прикључење објеката на преносни систем;

- Правила о раду преносног система;

- Правила о раду дистрибутивног система.

1.7. План испитивања не обухвата опрему релевантну за план одбране система и план поновног успостављања система која је у власништву или којом управља ЕНТСО-Е (на пример European Awareness System, Communication Network). ОПС учествује у испитивању ове опреме у складу са процедурама ЕНТСО-Е.

## Речник

2.1. Изрази који су употребљени у овом документу имају значење утврђено у прописима који уређују енергетику у Р. Србији.

2.2. Додатно, доленаведени изрази имају следеће значење:

- DC/DC претварач – eлектронски уређај који претвара један нaпон једносмерне струје (DC) у други напон једносмерне струје.

2.3. Верзалне скраћенице на српком језику коришћене у овом документу имају следеће значење:

- ЕЕО – електроенергетски објект;

- ЕЕС – електроенергетски систем;

- ЗКМ – значајни корисник мреже;

- ЈСВН – једносмерни систем високог напона;

- ОПС – оператор преносног система;

- ОДС – оператор дистрибутивног система.

2.4. Верзалне скраћенице на енглеском језику коришћене у овом документу имају следеће значење:

- AGC – Аutomatic Generation Control (аутоматско управљање производњом);

- DC – Direct Current (једносмерна струја);

- ЕНТСО-Е – European Network of Transmission System Operators for Electricity (европско мрежа оператора преносних система електричне енергије);

- SCADA/EMS – Supervisory Control and Data Acquisition / Energy Management System (систем за надзор и прикупљање података / систем за енергетско управљање);

- ММS – Market Management System (систем за управљање тржиштем).

## Општи поступци

### 3.1. Планирање испитивања

3.1.1. ОПС координира израду годишњег плана испитивања опреме и способности релевантних за план одбране система и план поновног успостављања система (у даљем тексту: Годишњи план) са ОДС-ом, ЗКМ-овима, пружаоцима услуге одбране система и пружаоцима услуге поновног успостављања система, узимајући у обзир учесталост испитивања која је одређена овим Планом испитивања.

3.1.2. Годишњи план обухвата:

- списак планираних испитивања;

- термин испитивања;

- укључене стране у испитивање;

- начин учешћа ОПС-а у испитивању у складу са тачком 3.2.2;

- начин учешћа власника опреме када то није ОПС.

3.1.3. ОПС најкасније до 1. новембра текуће године доставља захтев ОДС-у, ЗКМ-овима, пружаоцима услуге одбране система и пружаоцима услуге поновног успостављања система, за достављање предлога списка испитивања са терминима која се односе на њихову опрему и способности за потребе израде Годишњег плана за наредну годину у дефинисаној форми, водећи рачуна о испуњавању периодичности испитивања опреме и способности из Плана испитивања.

3.1.4. ОДС, ЗКМ-ови, пружаоци услуге одбране система и пружаоци услуге поновног успостављања система дужни су да доставе ОПС-у предлог списка испитивања са терминима која се односе на њихову опрему и способности из члана 3.1.3. до 1. децембра текуће године.

3.1.5. ОПС проверава да ли предлог списка испитивања са терминима из тачке 3.1.4. задовољава учесталост за сву опрему и способности предвиђене овим Планом испитивања у року од 15 дана од пријема предлога. У року од 15 дана од пријема предлога, OПС доставља потврду исправности поднетог предлога или захтев за корекцију уколико је уочена несагласност. ОДС, ЗКМ-ови, пружаоци услуге одбране система и пружаоци услуге поновног успостављања система достављају корекцију ОПС-у у року од 15 дана од пријема захтева за исправку.

3.1.6. У случају да из оправданих разлога постоји потреба за изменом термина за спровођење испитивања опреме и способности дефинисаних Годишњим планом за текућу годину или других измена, ОДС, ЗКМ-ови, пружаоци услуге одбране система и пружаоци услуге поновног успостављања система дужни су да доставе ОПС-у захтев за измену Годишњег плана бар 15 дана пре термина дефинисаног за спровођење испитивања. ОПС након сагледавања оправданости, у договору са пошиљаоцем захтева врши евентуалну измену Годишњег плана.

### 3.2. Протокол о испитивању

3.2.1. ОПС, ОДС, ЗКМ-ови, пружаоци услуге одбране система и пружаоци услуге поновног успостављања система одређују у протоколима за испитивања:

- прецизније услове испитивања;

- критерујуме за успешност испитивања;

- начин учешћа свих укључених страна у испитивању;

- садржај извештаја о испитивању.

3.2.2. ОПС спроводи испитивања у складу са захтевима из чланова 42-48. Уредбе о поступању у случају поремећаја у раду и поновном успостављању електроенергетског система, и протоколом за испитивање, по правилу на један од следећих начина:

- особље ОПС-а лично испитује опрему и способности;

- особље ОПС-а надзире испитивања опреме и способности;

- ОПС добија на увид документацију о резултатима испитивања.

3.2.3. На испитивања наведена у овом Плану испитивања примењују се одредбе Правила о раду преносног система у делу који се односи на функционална испитивања објеката корисника преносног система.

### 3.3. Понављање испитивања

3.3.1. Испитивање се сматра успешним када су ОПС, ОДС, ЗКМ-ови, пружаоци услуге одбране система и пружаоци услуге поновног успостављања система који су укључени у испитивање сагласни да је испитивање успешно у складу са усаглашеним критеријумима за успешност испитивања дефинисаним у протоколу за испитивање.

3.3.2. Уколико je испитивање неуспешно, власник опреме или способности је у обавези да што пре утврди тачне узроке неуспеха, отклони уочене недостатке и у договору са ОПС-ом спроведе ново испитивање.

3.3.3. Уколико je испитивање које ОПС спроводи на сопственој опреми или способности неуспешно, ОПС је у обавези да што пре утврди тачне узроке неуспеха, отклони уочене недостатке и спроведе ново испитивање.

### 3.4. Извештавање о испитивању

3.4.1. ОДС, ЗКМ-ови, пружаоци услуге одбране система и пружаоци услуге поновног успостављања система дужни су да доставе ОПС-у извештај о свим активностима на испитивању своје опреме и способности у складу са обавезама из Годишњег плана на шестомесечном нивоу, а најкасније 30 дана након истека овог периода, односно до 30. јула и 30. јануара. У овом извештају потребно је навести:

- извршенa испитивањa предвиђенa актуелним Годишњим планом, као и резултате у смислу задовољења захтева;

- неизвршенa испитивањa предвиђенa актуелним Годишњим планом, разлог неизвршења и нови термин за извршење испитивања;

- извршенa испитивањa којa нису предвиђенa актуелним Годишњим планом и разлог извршења, а утичу на функционалност неопходну за спровођење планова одбране и плана успостављања преносног система;

- погонске догађаје у којима је уочен неисправан рад опреме или недостатак способности.

ЕМС дефинише форму у којој му се достављају наведени извештаји.

3.4.2. ОПС проверава да ли су поднети извештаји из тачке 3.4.1. усклађени са протоколом о испитивању, и уколико примети неусаглашеност, ОПС доставља подносиоцу извештаја захтев за његову исправку у року од 15 дана од пријема извештаја, а у супротном ОПС потврђује исправност поднетог извештаја у наведеном року. Подносилац извештаја доставља исправљени извештај ОПС-у у року од 15 дана од пријема захтева за исправку.

3.4.3. ОПС обједињује извештаје, добијене од ОДС, ЗКМ-ова, пружаоца услуге одбране система и пружаоца услуге поновног успостављања система, из тачке 3.4.1. са извештајима испитивања опреме и способности ОПС-а, и на основу њих израђује годишњи извештај о испитивању опреме и способности за план одбране система и план поновног успостављања система (у даљем тексту: Годишњи извештај) до 1. марта наредне године, који доставља АЕРС. У Годишњем извештају се наводе:

- сва спроведена испитивања и резултати испитивања (да ли су задовољени критеријуми за успешност испитивања);

- испитивања која нису одржана према Годишњем плану;

- прекорачење рока учестаности за одређена испитивања.

## Испитивање усаглашености способности производних модула

4.1. У складу са Уредбом о поступању у случају поремећаја у раду и поновном успостављању електроенергетских система, сваки производни модул који пружа услугу безнапонског покретања, спроводи испитивање способности безнапонског покретања најмање сваке три године, у складу са Уредбом о мрежним правилима која се односе на прикључење на мрежу производних јединица.

4.2. Испитивање безнапонског покретања се спроводи на следећим основама:

- систем сабирница на који се планира безнапонско покретање испитиваног производног модула се поставља у безнапонско стање;

- прекида се напајање сопствене потрошње испитиваног производног модула из мреже;

- пре почетка испитивања, за све технолошке целине испитиване производне јединице утврђује се безнапонско стање (галванска одвојеност од извора спољњeг напајања) и немогућност њиховог покретања и рада од стране спољњег напајања;

- проверава се да ли се активира напајање сопствене потрошње испитиваног производног модула из алтернативног извора (кућни хидро-агрегат, батерије, дизел агрегат и сл.);

- покреће се испитивани производни модул и прослеђује напон на сабирнице које су биле у безнапонском стању у трајању краћем од 30 минута након прекида напајања сопствене потрошње из мреже;

- испитивани производни модул се одржава у овом стању најмање 15 минута, при чему одржава напон и фреквенцију на сабирницама у складу са дефинисаним вредностима из акта којим је уређено прикључење објекта на преносни систем.

4.3. Сваки пружалац услуге поновног успостављања система који је производни модул који пружа услугу брзе ресинхронизације на мрежу, спроводи испитивање испада на сопствену потрошњу (у складу са Уредбом о мрежним правилима која се односе на прикључење на мрежу производних јединица):

- након сваке промене опреме која има утицај на способност рада на сопственој потрошњи (у принципу ове измене се односе на техничке услове који се уређују при прикључењу објекта на систем, те је ово испитивање уређено прoтоколима о испитивању усаглашености објеката у поступку прикључења);

- након два узастопна неуспешна испада при стварним догађајима (поремећајима у мрежи) – у овом случају примењује се исто испитивање као и у претходном случају, узимајући у обзир и поступке уређене Правилима о раду преносног система.

Додатно, уколико се не стекну горенаведени услови, ово испитивање се спроводи најмање једном у три године.

4.4. За поремећени рад кључна је и способност производних модула регулације фреквенције у фреквентно ограниченом осетљивом моду. Ово испитивање изводи се:

- у поступку прикључења на преносни систем, у складу са  протоколима о испитивању усаглашености објеката у поступку прикључења;

- периодично током експлоатације објекта једном у три године;

- након неуспешне активације при стварним догађајима.

4.5. Испитивања из одељка 4 се спроводе уз надзор представника ОПС-а.

## Испитивање усаглашености ЕЕО купца која пружају услугу управљања потрошњом

5.1. У складу са Уредбом о поступању у случају поремећаја у раду и поновном успостављању електроенергетских система, сваки купац пружалац услуге одбране система који обезбеђује одзив потрошње спроводи:

- испитивање промене потрошње након два узастопна неуспешна одзива на захтев ОПС-а за промену потрошње при стварним догађајима или најмање једном годишње (у складу са Уредбом о мрежним правилима која се односе на прикључење на мрежу објеката купаца) – како управљање потрошњом представља помоћну услугу за балансирање система, то је ово испитивање уређено протоколима за претквалификациона испитивања;

- испитивање искључивања потрошње при појави ниске фреквенције, што је уређено у одељку 6. овог документа.

5.2. Испитивање из тачке 5.1. се не примењује у делу који се односи на хаваријско искључење потрошње ако то представља ризик по опрему у објекту купца, што је купац дужан да образложи ОПС-у.

## Испитивање усаглашености релеја за искључење потрошње при појави ниске фреквенције

6.1. У складу са Уредбом о поступању у случају поремећаја у раду и поновном успостављању електроенергетских система, ОПС спроводи испитивање релеја за искључење потрошње при појави ниске фреквенције, што се односи на заштитне уређаје у:

- објектима ОПС-а;

- објектима купаца који су прикључени на преносни систем;

- објектима ОДС-а.

6.2. Испитивање из тачке 6.1. се обавља најмање једном у три године, и то на следећим основама:

- деактивира се постојеће подешење уређаја за подфреквентну заштиту;

- ослободе се напонска кола уређаја за подфреквентну заштиту од напајања из мреже, а потом се прикључе на извор испитног напона;

- мења се фреквенција испитног напона и прати се реаговање уређаја за подфреквентну заштиту за све степене из Плана подфреквентне заштите;

- по завршетку испитивања, уређај за подфреквентну заштиту се повезује на мрежни напон и поново се активира подешење подфреквентне заштите које је важило пре испитивања.

6.3. Испитивање искључивања дистрибутивних извода дејством подфреквентне заштите изводи ОДС према свом плану испитивања, најмање једном у три године, у складу са Протоколом за испитивање, о чему доставља записник ОПС-у у складу са одељком 3.3. ОПС може на захтев вршити надзор испитивања, на начин прописан тачком 3.2.2.

## Испитивање комуникационих система

7.1. У складу са Уредбом о поступању у случају поремећаја у раду и поновном успостављању електроенергетских система, ОПС, ОДС, ЗКМ, пружалац услуге одбране система и пружалац услуге поновног успостављања система спроводе испитивање комуникационих система (говорних веза) између центара управљања најмање једном годишње, а испитивање резервног напајања ових комуникационих система најмање једном у пет година.

7.2. Испитивање из тачке 7.1. ОПС спроводи истовремено са другим учесником у говорној комуникацији у складу са Протоколом за испитивање из oдељка 3.2.

7.3. Испитивање говорне комуникације обухвата следеће:

- испитивање остваривања одлазних и долазних позива „са краја на крај“:

  - остваривање говорне комуникације инициране од стране ОПС-а ка ОДС-у, ЗКМ-у, пружаоцу услуге одбране система и пружаоцу услуге поновног успостављања система;

  - остваривање говорне комуникације инициране од стране ОДС-а, ЗКМ-а, пружаоца услуге одбране система и пружаоца услуге поновног успостављања система ка ОПС-у;

- испитивање идентификације позива:

  - остваривање говорне комуникације инициране од стране ОПС-а ка ОДС-у, ЗКМ-у, пружаоцу услуге одбране система и пружаоцу услуге поновног успостављања система;

  - потврда исправности идентификације позиваоца;

  - остваривање говорне комуникације инициране од стране ОДС-а, ЗКМ-а, пружаоца услуге одбране система и пружаоца услуге поновног успостављања система ка ОПС-у;

  - потврда исправности идентификације позиваоца;

- испитивање опреме за остваривање редундантности комуникационог система се у ОПС-у спроводи у процесу превентивног одржавања.

7.4. Испитивањa из тачке 7.3. се обављају при нормалном мрежном напајању, а сваке пете године се изводе заједно са испитивањем сопствене потрошње, када се провера говорне везе спроводи у условима када је објекат напојен из сопствене потрошње тј. извора резервног напајања (испитивање се обједињује са испитивањем сопствене потрошње).

7.5. ОПС у сарадњи са другим ОПС-ом, односно регионалним координационим центром утврђује протокол испитивања комуникационих система између ОПС-ова, односно са регионалним координационим центром.

7.6. Испитивање резервног напајања говорних веза заснива се на испитивању сопствене потрошње одговарајућег објекта, што је уређено у одељку 8.

## Испитивање алата и инфраструктуре

### 8.1. Увод

8.1.1. У складу са Уредбом о поступању у случају поремећаја у раду и поновном успостављању електроенергетских система и тачком 3.2.2. Плана испитивања, ОПС спроводи испитивање:

- способности главних и резервних извора напајања главног и резервног Националног диспечерског центра једном годишње;

- функционалности кључних алата и инфраструктуре у складу са Уредбом којом се успостављају смернице за рад међусобно повезаних система за пренос електричне енергије, најмање једном у три године,  којим се обухватају главни и резервни алати и инфраструктура, што обухвата:

  - опрему за праћење стања преносног система, укључујући апликације за процену стања и могућности за регулацију фреквенције и снаге размене (SCADA/EMS систем);

  - средстава за управљање укључењем прекидача, прекидача у спојном пољу, регулационих склопки трансформатора и друге опреме која служи за управљање елементима преносног система;

  - средства за комуникацију са диспечерским центрима других ОПС-ова и регионалних координационих центара (што је уређено у одељку 7. овог документа);

  - алата за анализу оперативне сигурности;

  - алата и средстава за комуникацију који су ОПС-у потребни ради олакшавања прекограничног балансирања и регулисања операција на тржишту електричне енергије;

- способности резервних извора напајања за напајање кључних услуга ЕЕО корисника преносног система за поступке из плана поновног успостављања система;

- способности комуникационих система за пренос информација у реалном времену између центара ОПС  и ОДС, ЗКМ-ова, пружаоца услуге одбране система и пружаоца услуге поновног успостављања система;

- способности резервних извора напајања за напајање кључних услуга ЕЕО ОПС-а за поступке из плана поновног успостављања система;

- преласка из главног Националног диспечерског центра у резервни Национални диспечерски центар.

### 8.2. Испитивање способности главних и резервних извора напајања центара управљања оператора система

8.2.1. ОПС спроводи најмање једном годишње испитивање способности главних и резервних извора напајања (у смислу обезбеђења кључних алата и инфраструктуре у трајању од најмање 24 часа):

- Националног диспечерског центра;

- резервног Националног диспечерског центра;

- регионалних диспечерских центара.

8.2.2. ОПС и ОДС договарају списак надлежних диспечерских центара ОДС-а који су релевантни за спровођење планова одбране и плана поновног успостављања система, те су предмет испитивања способности главних и резервних извора напајања најмање једном годишње.

### 8.3. Испитивање преласка из главног Националног диспечерског центра у резервни Национални диспечерски центар

8.3.1. ОПС најмање једном годишње испитује поступак преноса функција управљања преносним системом из Националног диспечерског центра у резервни Национални диспечерски центар на основу интерних аката. Овај поступак траје до три часа и обухвата управљање системом током преноса наведених функција.

8.3.2. OПС је дужан да обавести ОДС-а и суседне ОПС-ове о испитивању из тачке 8.3.1. најмање три радна дана унапред.

8.3.3. Испитивање из тачке 8.3.1. подразумева управљање преносним системом из резервног Националног диспечерског центра, што обухвата најмање коришћење следећих кључних алата и инфраструктуре:

- опреме за праћење стања преносног система, комуникационих система за пренос информација у реалном времену и средстава за говорну комуникацију из тачке 8.1.1.;

- алата за тржишне операције из тачке 8.4.1.

### 8.4. Испитивање опреме за праћење стања преносног система, анализе сигурности и тржишне операције

8.4.1. ОПС редовно прати расположивост и функционалности следећих алата:

- SCADA/EMS система у центрима управљања из тачке 8.2.1. (у делу који се односи на SCADA систем, AGC, естиматор стања и мрежне апликације за анализу сигурности рада система);

- off-line алата за проверу оперативне сигурности;

- кључних алата за тржишне операције што обухвата:

  - ММS систем (у делу који се односи на модул за балансирање и модул за пријаву и одобравање планова рада учесника на тржишту);

  - систем за алокацију преносних капацитета између зона трговања.

8.4.2. ОПС обезбеђује редовно испитивање алата из тачке 8.4.1. на основу уговора о одржавању са испоручиоцем алата и одговарајућим интерним актима.

8.4.3. ОДС обезбеђује редовно испитивање SCADA система (део који се односи на надзор рада дистрибутивног система и даљинско командовање) у диспечерским центрима из тачке 8.2.2. на основу уговора о одржавању са испоручиоцем алата и одговарајућим интерним актима.

8.4.4. ОПС и ОДС обезбеђују редовно иситивање алата и опреме која је намењена повезивању SCADА система ОПС-а и SCADA система ОДС-а. Ово обухвата серверску инфраструктуру намењену за ову размену података оба оператoра, као и телекомуникациону инфраструктуру оба оператoра. Сваки од оператoра обезбеђује функционалност свог дела инфраструктуре, а коначну проверу спроводи ОПС.

8.4.5. ЗКМ-ови, пружаоци услуга одбране система и пружаоци услуге поновног успостављања система обезбеђују редовно испитивање своје опреме која је неопходна за размену сигнала између њихових ЕЕО и диспечерских центара ОПС-а односно ОДС-а.

### 8.5. Испитивање средстава за управљање елементима преносног система

8.5.1. Под средствима за управљање елементима преносног система подразумева се опрема за локално командовање (командовање из постројења) или даљинско командовање у ЕЕО (команда објекта или други центар управљања) у смислу промене уклопног стања ових елемената.

8.5.2. Испитивања средстава из тачке 8.5.1. се спроводе нa следећим основама:

- испитивање у диспечерском центру обухвата:

  - функционалне пробе даљинског командовање прекидачима, растављачима и уземљењем у ЕЕО са SCADA система диспечерског центра;

  - провере индикације расклопне опреме на SCADA систему диспечерског центра;

- испитивање на команди ЕЕО односно постројењу ЕЕО обухвата:

  - провере командних ормана, сигналних ормана, табли мерења фазних и линијских напона, те фазних и нултих струја;

  - провере индикације расклопне опреме у пољу, на командној табли, резервно-управљачком панелу и управљачкој јединици;

  - провере индикације расклопне опреме на локалнoм SCADA систему;

  - провере локалне сигнализације на командној табли, резервно-управљачком панелу и управљачкој јединици;

  - функционалне пробе прослеђивања сигнализације из постројења на локални SCADA систем;

  - функционалне пробе прослеђивања сигнализације ка SCADA систему надлежног диспечерског центра;

  - функционалне пробе локалне команде из поља, командне табле, резервно-управљачком панелу, ормана у пољу, ормана примарне опреме и локалног SCADA система;

  - провере рада мерних претварача позиције регулационе преклопке и температуре;

  - проверу жичаних и софтверских блокадних услова за манипулације (промена уклопног стања);

  - провере функције за проверу услова за укључење прекидача (синхро-чек).

8.5.3. ОПС редовно прати расположивост и функционисање средстава за управљање високонапонском опремом у преносним објектима, односно испитује и одржава ова средства у складу са интерним актима.

8.5.4. ОДС обезбеђује расположивост и функционисање средстава за управљање високонапонском опремом у делу дистрибутивног система којим управља ОПС, односно  одржава ова средства у складу са својим интерним актима, а испитивање спроводи у складу са овим Планом испитивања и Протоколом о испитивању.

8.5.5. ЗКМ-ови, пружаоци услуга одбране система и пружаоци услуге поновног успостављања система обезбеђују расположивост и функционисање, и одржавају средства за управљање овако категорисаном високонапонском опремом, а испитивања спроводе у складу са овим Планом испитивања и Протоколом о испитивању.

### 8.6. Испитивање способности резервних извора напајања

8.6.1. ОПС испитује способности резервних извора напајања (сопствене потрошње) за напајање кључних услуга ЕЕО корисника система за поступке из плана поновног успостављања система, најмање сваких пет година у складу са Уредбом о поступању у случају поремећаја у раду и поновном успостављању електроенергетских система.

8.6.2. Испитивање центара управљања ОДС-а уређено је одељком 8.2. и није обухваћено овим одељком.

8.6.3. ОДС испитује сопствену потрошњу властитих енергетских објеката који имају улогу у плановима одбране и плану успостављања система.

8.6.4. Испитивање сопствене потрошње се заснива на следећим основама:

- преглед припадајућих ормана главних развода (комплетност уграђене опреме, натписа и ознака, механичка исправност);

- проверa спољашњег ожичења (учвршћеност проводника у клемама, пресек проводника и ознаке на проводницима, физичка провера исправности ожичења);

- испитивање функционалности опреме у главним разводима (наизменичном и једносмерном);

- проверa исправности заштитних аутоматских прекидача (провера припадајућих кола и сигнализације);

- проверa функционалности управљања расклопном опремом;

- проверa свих мерења (локално и на SCADA систему);

- проверa припадајуће сигнализације (локално и на SCADA систему);

- проверa деловања заштитних уређаја на прекидачима у главним разводима;

- проверa рада аутоматике мрежа;

- проверa подешења параметара и режима рада исправљача;

- проверa подешења параметара и режима рада инвертора;

- проверa подешења параметара и режима рада DC/DC претварача;

- проверa сталажа за акумулаторске батерије;

- проверa капацитета акумулаторских батерија;

- преглед ормана акумулаторских батерија (комплетност уграђене опреме, натписа и ознака, механичка исправност);

- проверa рада дизел електричног агрегата;

- проверa кућних трансформатора;

- преглед постројења из кога се напаја сопствена потрошња (комплетност уграђене опреме, натписа и ознака, механичка исправност);

- испитивање функционалности опреме у постројењу из кога се напаја сопствена потрошња;

- провера функционалности телекомуникационе опреме за говорну комуникацију и пренос података (што је уређено у одељку 7. Плана испитивања) у случају нерасположивости основног напајања.

## Прелазне и завршне одредбе

9.1. По добијању сагласности Агенције за енергетику Републике Србије, овај План испитивања се објављује на интернет страници ОПС-а и ступа на снагу 8 дана по објављивању.

9.2. У случају измена Плана одбране система и Плана поновног успостављања система услед редовног преиспитивања, План испитивања ће бити усклађен са тим изменама у складу са одредбом члана 7. став 1. Уредбе о поступању у случају поремећаја у раду и поновном успостављању електроенергетског система.